## 设备清单
序号 | 基地 | 装置 | 位号 | 名 称 | 材质 | 型号 | 使用日期 | 供货商 | 类别 | 设备编号 | 功率 | 出厂 编号 | 制造日期 | 制造单位 | 技术特性 | 备注
1 | 中卫 | 热力站 | M70101 | 1#炉引风机 | 碳钢 | Y9-38No14.3D | 2017.7 | 中国江苏盐城市赛格机械有限公司 | 离心机 | 201706098 | 250 | 201706098 | 2017.6.9 | 中国江苏盐城市赛格机械有限公司 | 流量96279m³/h，全压6710Pa，转速1450r/min，角度135°
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YVF2-355M2-4 G15 | 2017.7 | 六安江淮电机有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | JB/T7118-2014 | 250 | JB/T7118-2014 |  | 六安江淮电机有限公司 | 电流450A，电压380V，额定转矩1591.7N•m，频率50HZ，恒转矩频率范围3-50HZ，恒功率频率范围50-75HZ，防护等级IP55，绝缘等级F
2 | 中卫 | 热力站 | M70102 | 1#炉一次风机 | 碳钢 | 9-12No16.5 | 2017.8 | 中国江苏盐城市赛格机械有限公司 | 离心机 | 201706099 | 185 | 201706099 | 2017.6.9 | 中国江苏盐城市赛格机械有限公司 | 流量29575m³/h，全压14809Pa，角度135，°转速1450r/min
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YVF2-315L-4 | 2017.8 | 六安江淮电机有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | 77 | 185 | 77 |  | 六安江淮电机有限公司 | 电压380V，电流322A，频率50HZ IP54
3 | 中卫 | 热力站 | M70103 | 1#炉二次风机 | 碳钢 | 9-19No12.5D | 2017.6 | 中国江苏盐城市赛格机械有限公司 | 离心机 | 201706100 | 75 | 201706100 |  | 中国江苏盐城市赛格机械有限公司 | 流量19540m³/h，转速1450r/min，全压9285Pa，角度90°
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YVF2-280S-4 | 2017.6 | 六安江淮电机有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | 1860 | 75 | 1860 |  | 六安江淮电机有限公司 | 电压380v，电流133.8A，额定转矩477.5N•m，频率50HZ，恒转矩频率范围3-50HZ，恒功率频率范围50—100HZ
4 | 中卫 | 热力站 | P70110 | 给水增压泵 | 碳钢 | IRG80-25OB | 2018.6 | 中国江苏杰尔仕实业有限公司 | 离心泵 | 06749 | 15 | 06749 |  | 中国江苏杰尔仕实业有限公司 | 流量46m³/h，扬程60；转速2800r/min
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YX3-160M2-2 | 2018.6 | 上海磬声机电有限公司 | 三相异步电动机 | 5001099 | 15 | 5001099 |  | 上海磬声机电有限公司 | 电压380V，电流28.8A，IP55，接法△，转速2980r/m³
5 | 中卫 | 热力站 | P70101B | 1#炉2#给水泵 | 碳钢 | DG46-30X7 | 2018.3 | 靖江市亚太泵业有限公司 | 多级离心泵 | 165 | 45 | 165 |  | 靖江市亚太泵业有限公司 | 流量46m³/h，效率70%，扬程210m，汽蚀余量3.0m，转速2950r/min
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | Y2VP-225M-2 | 2017.9 | 江苏士林电机有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | 00080 | 45 | 00080 |  | 江苏士林电机有限公司 | 电压380V，IP55，接法△，电流82.1A，145N•m，94dB(A)，恒功率50-100HZ，恒转矩5-50HZ
6 | 中卫 | 热力站 | M70104A | 1#炉1#罗茨风机 | 碳钢 | NSR-150 | 2017.9 | 山东明天机械有限公司 | 罗茨鼓风机 |  | 15 |  |  | 山东明天机械有限公司 | 流量17.9m³/min，升压15KPa，1180r/min
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YVF2-1601-4 | 2017.7 | 山西平遥华丰防爆电机有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | 170709 | 15 | 170709 |  | 山西平遥华丰防爆电机有限公司 | 电压380V，电流30.4A，额定转矩96N•m，接法Y，ＩＰ55，恒转矩范围5-50ＨＺ，频率50ＨＺ，恒功率范围50-100ＨＺ
7 | 中卫 | 热力站 | M70104B | 1#炉2#罗茨风机 | 碳钢 | NSR-150 | 2017.9 | 山东明天机械有限公司 | 罗茨鼓风机 | 6708090 | 15 | 6708090 |  | 山东明天机械有限公司 | 流量17.9m³/min，升压15KPa，1180r/min
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YVF2-1601-4 | 2017.7 | 山西平遥华丰防爆电机有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | 1707021 | 15 | 1707021 |  | 山西平遥华丰防爆电机有限公司 | 电压380V，电流30.4A，额定转矩96N•m，接法Y，ＩＰ55，恒转矩范围5-50ＨＺ，频率50ＨＺ，恒功率范围50-100ＨＺ
8 | 中卫 | 热力站 | X70101 | 冷渣机 | 碳钢 | SFS-II-2 | 1905-07-09 | 江苏靖隆合金钢机械制造有限公司 | 水冷式滚筒冷渣机 | 4058 | 4 | 4058 |  | 江苏靖隆合金钢机械制造有限公司 | 物料进口温度≤1000℃，物料粒度≤25mm，物料出口温度≤80℃，输送能力0-2t，许用压力0.5MPa，冷却水量8t/h，外形尺寸4600*1950*1600
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | Y2VP-112M | 1905-07-09 | 江苏大中电机股份有限公司 | 变频调速三相异步电动机 | 109 | 4 | 109 |  | 江苏大中电机股份有限公司 | 额定转矩25.5N•m，恒转矩调速5-50HZ，恒功率调速50-100HZ，LW83dB（A），IP55
9 | 中卫 | 热力站 | X70104A | 1#炉1#给煤机 | 碳钢 | SM80—500-3300 | 2017.9 | 赛摩电气 | 称重给煤机 | GL170617 | 0.75 | GL170617 |  | 赛摩电气 | 型号F57，准确度等级1，设备代号030048348
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YE2-80m2-4 | 2017.6 | 浙江新菱电机有限公司 | 高效率三相异步电动机 | 3354 | 0.75 | 3354 |  | 浙江新菱电机有限公司 | 型号JB/T11707-2013，频率50HZ，电压380V，电流1.88A，转速1410r/min，角度cos∅0.76，IP55
10 | 中卫 | 热力站 | X70104B | 1#炉2#给煤机 | 碳钢 | SM80—500-3300 | 2017.9 | 赛摩电气 | 称重给煤机 | GL170616 | 0.75 | GL170616 |  | 赛摩电气 | 型号F57，准确度等级1，设备代号030048348
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YE2-80m2-4 | 2017.6 | 浙江新菱电机有限公司 | 高效率三相异步电动机 | 3356 | 0.75 | 3356 |  | 浙江新菱电机有限公司 | 型号JB/T11707-2013，频率50HZ，电压380V，电流1.88A，转速1410r/min，角度cos∅0.76，IP55
11 | 中卫 | 热力站 | P70103A | 除氧泵 | 碳钢 | FDG100-200A | 2017.8 | 上海方顿工业设备有限公司 | 离心泵 | 1708136 | 18.5 | 1708136 |  | 上海方顿工业设备有限公司 | 流量93.5m³/h，扬程44m，转述2900r/h
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YX3-160L-2 | 2017.8 | 上海强互防爆电机 | 高效率三相异步电动机 | 1610382 | 18.5 | 1610382 |  | 上海强互防爆电机 | 电压380V，转速2942r/min，EFF90.9%，电流34.7A，频率50HZ，绝缘等级F，cos∅0.89
12 | 中卫 | 热力站 | P70103B | 除氧泵 | 碳钢 | FDG100-200A | 2017.8 | 上海方顿工业设备有限公司 | 离心泵 | 1708136 | 18.5 | 1708136 |  | 上海方顿工业设备有限公司 | 流量93.5m³/h，扬程44m，转述2900r/h
|  |  |  | 电机 | 碳钢 | YX3-160L-2 | 2017.8 | 上海强互防爆电机 | 高效率三相异步电动机 | 1610383 | 18.5 | 1610383 |  | 上海强互防爆电机 | 电压380V，转速2942r/min，EFF90.9%，电流34.7A，频率50HZ，绝缘等级F，cos∅0.89
13 | 中卫 | 热力站 | X70117A | 1#袋式除尘器整套 | 碳钢 |  | 2018.9 |  | 袋式除尘器 高效率三相异步电动机 | JY2018115 |  | JY2018115 |  | · | 处理风量4320m³/h，过滤面积36㎡设备阻力≤1200pa，出口粉尘浓度≤20㎎/Nm³，工作温度≤120℃ | 无型号标识
[5 empty] | 碳钢 | YXS-1001-2 | 2018.9 | 上海力超电机有限公司 |  | LD29546 |  | LD29546 |  | 上海力超电机有限公司 | IP55,转速2880r/min,频率50hz，cos&0.87，热分级155，能效等级3,电流6.19A
14 | 中卫 | 热力站 |  | 35T蒸汽循环流化床锅炉本体 |  | DHX35-1.6-A
Note on G2: huangsx: 10－－吸入口直径的1/25。9－－转数比的1/10。

## 电气设备清单
序号 | 基地 | 装置 | 名 称 | 型号 | 规格 | 数量（米） | 备注
电气设备 | 中卫 | 热力站 | 1#罗茨风机变频器 | ABB ACS510 18.5kw
| 中卫 | 热力站 | 2#罗茨风机变频器 | ABB ACS510 18.5kw
| 中卫 | 热力站 | 一次风机变频器 | ABB ACS510 75kw
| 中卫 | 热力站 | 二次风机变频器 | ABB ACS580 185kw
| 中卫 | 热力站 | 引风机变频器 | ABB ACS580 250kw
| 中卫 | 热力站 | 1#袋式除尘器配电柜内相关元器件
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-KXS-VPV | 1*2*1.0 mm² | 640 | 阻燃热电偶控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-DJYPVP | 1*3*1.0 mm² | 500 | 阻燃计算机控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-DJYPVP | 2*2*1.0 mm² | 700 | 阻燃计算机控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-DJYPVP | 1*2*1.0 mm² | 1700 | 阻燃计算机控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-KVVP | 10*1.5mm² | 800 | 阻燃聚乙烯屏蔽控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-KVV | 1*3*1.5 mm² | 100 | 阻燃聚乙烯控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-DJYPVP | 1*2*1.5 mm² | 350 | 阻燃计算机控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-DJYPVP | 1*3*1.5 mm² | 230 | 阻燃计算机控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | ZR-KVVP | 19*1.0mm² | 130 | 阻燃聚乙烯屏蔽控制电缆
| 中卫 | 热力站 | 电缆 | YJV34 | 4*4mm² | 150 | 阻燃聚乙烯绝缘动力电缆
| 中卫 | 热力站 | 蛇皮软管 | DN25 |  | 200米

## 仪表清单
序号 | 基地 | 装置 | 名 称 | 型号 | 规格 | 数量（台） | 备注
1 | 中卫 | 热力站 | 热电偶 | WRN-330 | 0-1200℃ L/1=700/550配对法兰，保护套管 | 2 | 空气/烟气
2 | 中卫 | 热力站 | 抗震耐磨热电偶 | WRNN-3325 | 0-1200℃ L/1=750/600/耐磨250mm，配对法兰，保护套管 | 10
3 | 中卫 | 热力站 | 智能数显表 | SWP-C401-02-12-N-P | SWP-C401-02-12-N-P 1000℃ | 1
4 | 中卫 | 热力站 | 热电偶 | WRN-230 | Pt100 0-200℃L/1=400/250mm M27*2 丝座高度50mm | 5
5 | 中卫 | 热力站 | 热电偶 | WRN-330 | 0-1200℃ L/1=900/750配对法兰，保护套管 | 3
6 | 中卫 | 热力站 | 双金属温度计 | WSS-411 | 0-200℃ L/1=100mm M27*2 丝座高度50mm | 5
7 | 中卫 | 热力站 | 热电偶 | WRN-230 | Pt100 0-200℃ L/1=250/100mm M27*2 丝座高度50mm | 2
8 | 中卫 | 热力站 | 热电偶 | WRN-230 | Pt100 0-300℃ L/1=400/250mm M27*2 丝座高度50mm | 1
9 | 中卫 | 热力站 | 热电偶 | WRN-230 | K 0-1300℃ L/1=600/450mm M27*2 丝座高度50mm | 2
10 | 中卫 | 热力站 | 压力变送器 | WP | WP 0-20KPa 附接头 1/4NPT 安装支架 | 2
11 | 中卫 | 热力站 | 差压变送器 | WP | WP -4~4KPa 附3阀组 安装支架 | 6
12 | 中卫 | 热力站 | 压力变送器 | WP | WP 0~1.6KPa 附3阀组 安装支架 | 1
13 | 中卫 | 热力站 | 风压变送器 | DYF | DYF-01 0~20KPa 接口∅14*2软管 | 1
14 | 中卫 | 热力站 | 压力变送器 | WP | WP -500~500KPa 附接头 1/4NPT 安装支架 | 2
15 | 中卫 | 热力站 | 风压变送器 | DYF | DYF-01 -4000~0KPa 接口∅14*2软管 | 6
16 | 中卫 | 热力站 | 智能数显表 | SWP | SWP-C401-02-12-N-P -500~500Pa | 1
17 | 中卫 | 热力站 | 风压变送器 | DYF | DYF-01 0~16KPa 接口∅14*2软管 | 2
18 | 中卫 | 热力站 | 风压变送器 | DYF | DYF-01 0~30KPa 接口∅14*2软管 | 1
19 | 中卫 | 热力站 | 压力变送器 | WP | WP 0~4mPa 附接头 1/4NPT 安装支架 | 4
20 | 中卫 | 热力站 | 压力表 |  | Y-150 0~4.0MPa M20×1.5 | 4
21 | 中卫 | 热力站 | 压力表 |  | Y-150 0~2.5 M20×1.5 | 1
22 | 中卫 | 热力站 | 插入式 双文丘里管 |  | 1000×800×4 14273Pa 20℃ QMAX=35492m³/h Q=29575m³/h | 1
23 | 中卫 | 热力站 | 插入式 双文丘里管 |  | 800×650×49110Pa 20℃ QMAX=23220m³/h Q=19350m³/h | 1
24 | 中卫 | 热力站 | 双室平衡容器 |  | FB-64B 测量中心距 L=440mm 配三通、针型阀各两只 | 1
25 | 中卫 | 热力站 | 电接点测量筒 |  | DS-8S-17 -220~220mm | 2
26 | 中卫 | 热力站 | 电接点液位计 |  | QTY-17 L=440mm | 2
27 | 中卫 | 热力站 | 彩色工业监视器探头 |  | VC-913D 6-15mm镜头/电源防护罩/安装支架 | 9
28 | 中卫 | 热力站 | DCS系统 |  |  | 1套 | 锅炉自动控制程序
29 | 中卫 | 热力站 | 就地控制箱 |  |  | 38